ICS 91.140.50

CCS  Z04；  ；P63

中华人民共和国国家标准

GB/Z 16895.XX-202X/IEC TS 60364-8-3:2020

低压电气装置

第8-3部分：功能方面

产消式低压电气装置的运行

Low voltage electrical installations–

Part 8-2: Functional aspects - Operation of Prosumer’s low-voltage electrical installations

( IEC TS 60364-8-3:2020, IDT )

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布                                                                                202X-XX-XX实施

国家市场监督管理总局

发 布

国家标准化管理委员会

目次

前 言	4

引言	5

1 范围	7

2　规范性引用文件	7

3 术语、定义和缩略语	7

4 通则	9

4.1 PEI架构	9

4.2 运行模式	10

5 本地电源	11

5.1 概述	11

5.2可再生能源	11

5.3电动车充电系统	11

5.4电能储存	11

6 电力测量	12

7  控制	12

7.1 通则	12

7.2 并网型PEI	12

7.3 独立型PEI	12

7.4 可孤岛型PEI	12

8 监测	12

9 	优化	13

10  通信	13

10.1 通则	13

10.2  PEI内部信息交换	13

10.3 PEI与其他系统之间的相互作用	14

11  电能质量	15

11.1 通则	15

11.2电压调节	15

11.3闪变	16

11.4  叠加直流分量	16

11.5  频率	16

11.6 功率因数	16

12 维护	16

13   测试程序	16

13.1 通则	16

13.2  推荐的测试	16

附录A  (资料性)  某些国家注的清单	17

参考资料	18

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

GB/T 16895《低压电气装置》已发布6个部分。其中第4部分、第5部分和第7部分、第8部分又分为多个子部分：

——第1部分：基本原则、一般特性评估和定义；

——第4部分: 安全防护；

——第5部分: 电气设备的选择和安装；

——第6部分: 检验；

——第7部分: 特殊装置或场所的要求；

——第8部分：功能方面。

本文件为GB/T 16895的第8部分：功能方面中的子部分。 GB/T 16895的第8部分已经发布了以下子部分：

——第8-1部分 功能方面 能源效率：

——第8-82部分 功能方面 产消式低压电气装置：

——第 8-3 部分 产消式低压电气装置的运行。

本文件等同采用IEC 60364-8-3:2020《低压电气装置 第8-3部分：功能方面 产消式低压电气装置的运行》

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国建筑物电气装置标准化技术委员会（SAC/TC205）提出并归口。

本文件起草单位：中机中电设计研究院有限公司………等

本文件主要起草人：王殿光、杜佳琳……等

本文件GB/T 16895.XXX是初次发布。

引  言

GB/T 16895（所有部分）提出了对一般装置或场所及特殊装置或场所中，低压电气装置的安全防护、电气设备的选择、安装和检验和功能方面的要求。对低压电气装置的安全使用具有积极的指导意义。GB/T 16895拟由六个部分组成。

——第1部分：基本原则、一般特性评估和定义。为低压电气装置的设计、安装以及检验确定安全规则，以避免在安装、使用低压电气装置过程中对人员、家畜和财产造成损害，确保电气装置

的正确安装运行。

——第4部分：安全防护。包含4-41、4-42、4-43、4-44子部分，其中分别对电气装置在安装、

使用过程中可能产生的电击、热效应、过电流、电压干扰及电磁干扰四类电气危害提出了具体的安全防护要求。

——第5部分：电气设备的选择和安装。包含5-51、5-52、5-53、5-54、5-55、5-56、5-57子部分，目的是根据设备使用功能和安装环境，对布线系统、隔离、通断和控制设备、接地配置和保护导体、低压发电设备及辅助设备、安全设施等电气设备的选择和安装提出要求。

——第6部分：检验。对电气装置的初步检验和定期检验提出具体要求，为设备长期安全运行提供质量保障。

——第7部分：特殊装置或场所的要求。包含7-701、7-702、7-703、7-704、7-705、7-706、7-710、

7-711、7-712、7-713、7-714、7-715、7-717、7-722、7-740、7-753子部分，就各类特殊装置或场所针对性提出安全防护、设备选择及安装要求。第7部分各子部分之间相对独立，没有直接联系。

——第 8 部分：功能方面：对电气装置提出功能方面的要求。包含第8-1子部分对电气装置提出提高能源效率的要求。第8-82子部分对产消式低压电气装置提出要求。第8-3子部分对低压电气装置的运行提出要求

上述的第1部分、第4部分、第5部分、第6部分、第8部分为通用部分，其中大部分要求均适用于第7部分。但在特殊装置和场所中，第7部分提出了补充、修改或取代通用部分的一些规定和要求。

为了产消式低压电气装置适应与智能电网连接时的运行，有必要开发新的标准。在产消式低压电气装置在连接到上级智能电网系统的同时提供双向的电力和信息，产消式低压电气装置需要新的标准，这与已发布的标准建造的其他现有低压电气装置不同，并且电力部门也需要评估用户自产电源的电力质量。

本文件是根据IEC SyC smart Energy(智慧能源)发布的IEC TR 63097编制，本文件能够验证和保证智能电网的稳定性、互操作性和安全性。特别是当产消式低压电气装置与其他电力系统进行双向电力运行时，这对确保家庭和建筑物安全和产消式低压电气装置的安全防护和故障防护是非常重要的。

本文件是用于产消式低压电气装置运行的新架构。为了与这一总体架构相匹配，TC 64在IEC、IEEE和ETSI已经开发的架构的基础上进行了修改，以适应产消式低压电气装置的需求。到目前为止，还没有人试图将公用设施、服务提供商等其他系统的架构与产消式电气安装系统相匹配，这一新的发展将有助于有效地建立产消式电气装置的运行模式。

对于产消式低压电气装置最大的变化是电源模式。IEC 60364-8-82中讨论了电网馈电模式、反向馈电模式和孤岛模式。系统电源模式的运行可靠性对于产消式低压电气装置的稳定性、安全性和防护至关重要。

为了将电力消耗、故障和事故信息传输到其他系统或其他产消式电气装置，确保系统的互操作性非常重要。本文件定义了促进系统间数据的信息交换模型，定义了确保互操作性的框架，但没有定义如何确保通信互操作性的通信类型和方法。

在本文件中，提出了一种电源方式和基于该框架的数据交换模式，并定义了可以直接生产和分配能源的产消者角色。

低压电气装置

第8-3部分：功能方面 产消式电气装置的运行

1 范围

IEC 60364标准的本部分有关于，产消式电气装置安全和正确运行的要求和建议。

本文件适用于产消式低压电气装置的承建商、用户和设施管理人员。

本文件还提供了有关技术参数及其限值的要求和建议，这些参数和限值会影响：

a) 安全性：

——防护

——报警

b) 正常运行：

-稳定性（电压、频率等）；

-可靠性（电能质量、通信互操作性等）；

-电能管理（电力、功率因数、电流、储能等）；

–确保设备正确运行的能力。

本文件还提供了产消式电气装置的数据交换模式和测试程序的要求和建议，其中包括以下应用：

——本地电源（如光伏系统、柴油发电机、风力发电机）；

——储能单元（例如，固定式蓄电池）；

——电动车充电和/或放电；

——产消式电气装置的电能测量单元（PEMU）；

——控制和监测系统；

——可控制的负载。

IEC 60364的本部分旨在与IEC 60364其他部分结合使用。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过本文中的规范性引用而成为本文件必不可少的的条款。其中，注明日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

IEC 60364-8-1 低压电气装置 – 第8-1部分：功能方面 – 能源效率 （Low-voltage electrical installation – Part 8-1: Functional aspects – Energy efficiency）

注：GBT 16895.35-2023 低压电气装置 第8-1部分：功能方面 能源效率（IEC 60364-8-1 IDT）

IEC 62053 (所有部分), 电测量设备 （Electricity metering equipment）

注：GB/T 17215 （所有部分）（包括34个有效部分，与IEC 62053对应情况复杂）

IEC TS 62786  分布式电源与电网连接（Distributed energy resources connection with the grid）

注：未查到转化情况。

3 术语、定义和缩略语

下列术语和定义适用于本文件。

ISO和IEC在以下网址维护用于标准化的术语数据库：

——IEC 电工词汇：http://www.electropedia.org/;

——ISO在线浏览平台：http://www.iso.org/obp。

3.1

（电力的）生产消费者Prosumer （of electricity）

既是电能生产者，又是电能消费者的实体或成员

译者注：由于IEC60364-8-3是2020年版而IEC60364-8-82是2022年版, 按82.3.5条修改，下同。

3.2

产消式电气装置 prosumer's electrical installation

PEI

连接或不连接到配电网的低压电气装置，其能够运行于：

——本地电源，和/或；

——本地储能单元；

其监测和控制来自连接电源的能量，将其输送至：

——用电设备，和/或；

——本地储能单元，和/或；

——配电网。

译者注：按IEC60364-8-82:2022, 82.3.6

3.4

并网型PEI  grid connected PEI

PEI仅在连接到配电网时运行。

译者注：按IEC60364-8-82:2022, 82.3.13

3.5

独立型 PEI  stand-alone PEI

从不连接到配电网的PEI。

注1：独立型PEI处于永久孤岛模式。

译者注：按IEC60364-8-82:2022, 82.3.13

3.6

可孤岛型 PEI  islandable PEI

可连接配电网或断开连接配电网的PEI

注1：可孤岛型PEI处于连接模式或有意地孤岛模式。

译者注：按IEC60364-8-82:2022, 82.3.15

3.7

运行模式 operating mode

与不同电源和能量流相关的装置运行。

译者注：已修改为IEC60364-8-82:2022, 82.3.8

3.8

电能储存 electrical energy storage EES

EES

基于所连接装置的需求储存和释放电能的系统。

4 通则

- 4.1 PEI架构

如图1所示，PEI架构由以下几层组成：

- 保护和计量：装置中的设备和仪表，用于安全目的、可靠性、电力和能源管理；

- 电源：包括与配电网和本地电源的连接，如光伏系统、风力发电、电能储存；

- 确保PEI正常运行的控制系统；

- 监控系统；

- 用于优化电源使用的分析和服务。

| 优化 优化服务 分析和人工智能 | 优化 |
| --- | --- |
| 监测 数据管理 远程和本地接口 | 监测 |
| 控制 能源管理 电力管理 | 控制 |
| 电源 电网电源 本地光伏发电、风能发电、联合发电、EES | 保护 计量、电力质量、弹性负荷、可减负荷、关键负荷、其他负荷 |
| 保护和计量 保护计划 计量 |  |

图1 PEI 结构：功能层次

PEI物理结构的举例见图2，

监测

优化

其中

EES：电能储存单元

CHP: 热电联产

POC: 连接点

UPS:  不间断电源

图2 PEI 结构：物理层次的举例

- 4.2 运行模式

4.2.1 概述

每种运行模式都是由本地电源、电力负荷、EES和电动车充、放电的特殊配置。

4.2.2 并网型PEI

并网型PEI的运行模式如下：

- PEI由配电网供电；

- PEI由配电网和本地电源供电。EES作为负载或电源运行。每种运行模式由可用本地能源和电力负荷决定。

4.2.3 独立型PEI

独立型PEI无需电网，由本地电源供电。电压和频率基准由本地电源之一决定。

4.2.4 可孤岛型PEI

可孤岛型PEI中的运行模式如下：

- PEI由配电网供电；

- PEI由配电网和本地电源供电；

- PEI由本地电源供电。

5 本地电源

- 5.1 概述

本地电源可能包括：

- 电能（如光伏、风力发电），

- 电能储存（EES）单元，

- 电动车充电站（EVCS）。

当需要时，在配电系统管理者（DSO）要求时，本地电源应能够断开与装置的连接。

- 5.2可再生能源

可再生能源可以包括光伏电源、风力发电机、逆变器或发电机联合单元。

可再生能源应将有关电力测量和逆变器状态的信息正确传输到控制和监测系统。并应能够接收来自控制系统设定的运行或控制命令。

可再生能源可以暂时自动地断开与PEI的连接，以避免电压波动造成的损坏。

- 5.3电动车充电系统

电动车充电站应将以下信息正确传输至PEI的控制和监控系统（如相关）：

- 检验电动车与PEI的连接正确；

- 是否激活电动车的充电或放电；

- 设置充电和/或放电速率以及充电和/或放电时间；

- 保持和释放充电接口设备的连接；

- 用户识别；

- 能源消耗的测量或计算；

- 充电或放电的费用计算和支付；

- 电动汽车的充电状态。

电动车的最低信息传输规范应确保PEI的安全性和互操作性，提供电动车充电设备控制和操作所需的信息：

- 电动车供电设备允许负载电流检测和调整的规范；

- 电动车的用电量测量或计算规范；

- 持续检测和调整电源设备的允许负载电流。

如果必要，控制系统可以根据电源状态和用户命令启动、停止电动车的充电或放电。

当PEI在孤岛模式下运行时，需要考虑来自PEI的本地电源的可用性来控制电动车是否可以充电或放电。

- 5.4电能储存

电能储存（EES）单元应补充配电发电机的输出不稳定，或用作主要的本地电源。

EES应在孤岛模式下瞬时供电，以应对发电量和用电量之间的差异而产生的任何电力波动。

- 应对本地发电量和本地用电量进行测量和比较。

- 控制系统应分析上述信息，以控制发电和本地用电。

如果PEI突然与公共配电网断开，PEI应立即从并网模式变为孤岛模式。在这种情况下，EES应作为分布式电源为用电设备供电。

当连接到公共配电网并使用反向馈电模式时，控制系统应管理输出功率和用电设备的消耗以及向公共配电网反馈的电力，以提高电能质量并提供稳定的电力。

从本地系统中的分布式发电机向用电设备供电后，剩余电力应存储在EES单元中，或者将系统提供的电力存储在EES单元中，用于需求管理和为孤岛模式下的供电情况做准备。

6 电力测量

电力测量设备应提供电流、电压、功率、频率和电能质量的信息。

电力测量设备应测量一定时间间隔内的电力使用情况。

电力测量设备应集成远程测量功能。

电力测量设备应为控制、监测和优化系统提供有关发电机和负载消耗的信息。

测量仪器精度为PEI运行提供正确的信息。测量设备的精度应符合IEC 62053（所有部分）的相关等级，以允许PEI正确的运行。

智能仪表和测量设备安装应根据运行和系统连接的条件和每个设备提供信息所允许的位置。

7  控制

- 7.1 通则

要求实现控制功能以保证PEI的可靠性、稳定性和正常运行。

控制功能集成在PEI控制器设备中。

控制系统应提高能源效率。

- 7.2 并网型PEI

当连接到公共配电网时，控制系统应管理电力输出避免电力反馈到与PEI隔离的公共配电网。

控制系统需要提供稳定功率因数或管理负载的控制，以提高本地电源的使用。

建议对照明实施负载控制，对需求响应进行备用电源控制，允许与其他设备（如插座）进行通信和控制。

- 7.3 独立型PEI

在孤岛模式下，本地电源和本地电力消耗之间的不平衡可能导致频率或电压波动。

为了PEI稳定运行，控制系统应确保电力消耗和本地电源之间的平衡。

控制系统应：

- 监测本地的发电和用电情况；

- 计算本地电源的设定值和本地负载的设定值或状态；

- 对本地电源及负载实施通信和控制

- 7.4 可孤岛型PEI

可孤岛型PEI应集成并网型和孤岛模式所需的控制功能。可孤岛型PEI的控制系统还应管理与电网的断开和重新连接。

当EI断开与公共配电网的连接时，可能会出现电压和/或频率波动。为了减轻这些波动，控制系统应监测波动，并确定应连接或断开哪些本地能源。操作可能包括以下内容：

- 电能储存单元（EES）用于降低PEI电压的不稳定性；

- 可再生能源可以暂时自动断开与PEI的连接，以避免电压波动造成的损坏。

如果PEI突然与公共配电网断开，PEI应立即从并网模式改变为孤岛模式。

在孤岛模式下，控制和监测系统应管理电源质量，使得电源设备、配电设备、用电设备或连接它们的设备避免损坏。

当重新连接到电网时，控制系统应确保本地电源与配电网的电压和频率同步。

8 监测

监测系统应提供能源使用的信息。

监测系统应能够监测仪表和设备的状态。

监测系统应提供电力质量信息。

应通过监测系统需要检验公共配电网和连接低压电气设备的电力质量、防护和正常运行信息，以确保PEI正常运行。

PEI操作员和/或管理者可以检查和管理PEI的电力和提供给PEI的电源质量，并且在必要时通过使用适当的滤波器、电容器、电抗器以提高PEI的电力质量。

监测运行应如下：

- 通过通信获取能源数据；

- 在数据库中记录能源数据；

- 具有过程管理界面的软件运行；

- 软件运行使用带数据记录时间的数据库。

监测的用户界面应包括：

  - 用于识别和控制软件功能的显示器；

  - 用户数据库；

  - 与用户通信方式通过便携式计算机或移动设备（例如遥控器）和通过SMS到手机或专用显示器进行通信。

监测系统应根据IEC 60364-8-1管理设备数据和能源使用目标，检查和监测电力使用情况。

需要在控制和监测系统与PEI内的各种设备和设施之间安装接口。

还需要在控制和监测系统与公共电网中的相应系统之间安装接口，以为更高级别的控制实现正确的互动操作。

以规定时间间隔由控制和监测系统测量到的用电信息和公共电网服务商向用户传输的电费信息双向通信，这对于PEI的运行非常重要。

- 9 	优化

通过与其他系统（如天气预报、需求响应、电价）交换信息和控制信号来优化本地电源的利用。

控制和监测系统用于预测用电量的配置是基于装置中电力负荷有效使用的电力信息。

- 10  通信

- 10.1 通则

为了有效运行，在PEI内的组件之间需要进行通信。

通过使用硬件、软件和网络基础设施通信设备建立通信网络，实现电网环境中产消式电气装置不同组件之间的信息交换，以控制PEI内设备的运行。

应建立通信网络以准确交换电力信息、设备状态和其他信息。

应安装通信网络以实现PEI组件之间的信息交换。

安装的通信网络应符合在PEI内使用的通信协议。

- 10.2  PEI内部信息交换

PEI提供稳定性、互操作性和安全性。互操作性解决了PEI和电源之间的信息和运行的有效交换。

应通过检验所连接的通信网络、使用的协议和通信信道的交换信息的定义来提供互操作性。使用不同协议的通信网络之间的数据对应和信息交换不应影响PEI的正确操作。

配电设备、PEMU和用电设备应将电力需求和PEI管理信息传输至监测、控制和优化系统。

监测、控制和优化系统分析信息，并将用于PEI稳定性和安全性的控制命令传输到每个设备。还包括传输能源效率所需的命令。

表1提供了PEI内信息交换的示例。

表1 信息交换的示例。

| From 源自 | To 用于 | Contents of information 信息内容 |
| --- | --- | --- |
| 本地电源 | 控制、监测、优化系统 | 电力（有功、无功）、电压、电流、频率 |
| EES | 控制、监测、优化系统 | 充电电压、放电时间、电力（有功、无功）、电压、电流、频率、电力流向 |
| PEMU | 控制、监测、优化系统 | 电量（有功、无功）、电压、电流、频率、电力流向、停电/图像报警、负荷远程开/关、限荷命令、能源价格信息、电力质量 |
| 电动车 | 控制、监测、优化系统 | 充电和/或放电量、充电和/或者放电时间、电力（有功、无功）、电压、电流、频率、电力流向 |
| 用电设备 | 控制、监测、优化系统 | 负荷量（有功/无功功率）、电压、电流 |
| 控制、监测、优化系统 | 本地电源、EES、电动车 | 系统控制和管理命令、设定点 |
| 控制、监测、优化系统 | 用户接口系统 | 每个系统信息的接口 |
| 控制、监测、优化系统 | 用电设备 | 基于需求响应的照明、控制和管理命令、能效管理、负荷控制运行命令 |

- 10.3 PEI与其他系统之间的相互作用

10.3.1 	通则

在PEI设计和运行中要求PEI能与其他系统相互作用。

通常：

- 要求符合其定义的网络/电网规范以及与其相关他系统（如公用设施、配电系统运营商）交换信息；

- 为了对使用能源和相关成本进行实时优化，可能还需要与税收系统交换信息；

- 要求与第三方服务商互动，这通常是能源集合商、零售商、服务商。

10.3.2与电网规范要求相关的特定功能约束

IEC TS 62786中描述了PEI应遵守的特定功能约束。这可能包括以下要求：

出于频率稳定性和规则的目的，受频率约束的有功输出功率（频率敏感模式）；

- 电网故障期间或永久性的无功功率容量；

- 故障过后电力恢复能力；

- 电力振荡情况下的稳定性；

- 电压或频率故障穿越能力；

- 结束通电/恢复服务功能和相关的状态机行为；

- 自动连接、断开及重新连接到网络；

- 意外断开连接后的系统恢复和重新连接；

- 状态信息（如有功/无功功率、电压、电流）交换能力；

- 预测信息（电力、网点可用性）交换；

- 用于接收远程指令的逻辑接口；

- 认证、测试和模拟；

- 网络安全相关要求。

10.3.3 与公共设施或配电系统操作员的互动

PEI应符合由DSO或公共设施部门确定的要求。

如果电网规范的要求适用，这些通常包括在DSO/公共设施要求中，则DSO/公共设施要求应被视为10.3.2中描述的电网规范要求的超集。

在公共配电网电源中断的情况下，可能需要PEI保证本地电源断开。

有时需要PEI来限制注入到电网的反向电力。

10.3.4 与计费系统的相互作用

PEI可以与计费系统交互，这通常通过与智能电表的直接链路，或者通过特定通信链路（通常是互联网）连接到计费电表数据收集器，从计费电表中检索能量计量数据信息，目的是能量的性能和成本优化。

计费系统还可以用于传送与需求响应相关的信息。

10.3.5  与相关能源服务供应商（包括能源零售商）的交集

本条涉及与能源零售商和/或能源服务供应商的互动，包括聚合、需求响应、能源效率、辅助服务（通常是疏导、电压和频率支持）。这类服务提供商可能反过来与能源市场互动，平衡责任方和公共设施。

因此，PEI支持向这些服务提供商发送与其能量资源相关的信息，例如嵌入式发电、存储、搞活负荷资源。这样的信息可以包括发送已安装能源相关的能力、预测、机动能力。还可以请求PEI支持来自服务供应商的激励/约束/控制。

此类数据交换应以网络安全的方式进行。

这种相互作用意味着PEI有能力根据需求调整其能源行为，即以某些方式控制其能源资源，如发电、存储和灵活负载。

10.3.6  与其他PEI或分布式能源的互动

PEI还与其他PEI或仅分布式能源进行交互，以优化整体能源使用和/或能源成本和/或向电网提供生产服务，通常是以合同方式实现。

为此，PEI应与其他利益相关者交换信息（可能是实时的），并按预期执行。

此类数据交换也应以网络安全的方式进行。

11  电能质量

- 11.1 通则

应监测PEI提供给公共配电网的的电能质量（如谐波量、电压波动），并在需要时加以改进。必要时，可安装和运行滤波器、电容器组、电抗器用于提高电能质量。

PEI的电能质量（谐波、电压波动等）应参考电网公司/DSO制定的适当标准或要求。

如果提供给PEI的电能质量超过了过电压、闪变、频率、谐波和功率因数标准的阈值，则需要断开或控制PEI。

- 11.2电压调节

电压应在规定的限值范围内，以便负荷正常运行。

由于电力流向电网，连接点的电压可能会增加并超过运行限制，因此应使用自动电压控制功能防止电压增加。

- 11.3闪变

本地电源不得产生超过PEI允许的电压闪变。

- 11.4  叠加直流分量

本地电源可能向电气装置输入直流电流分量。

电流的直流分量不应超过DSO在连接点定义的阈值。

- 11.5  Frequency 频率

在连接模式，本地电源应在公共配电网的频率下运行。

在孤岛模式下，应控制频率以保持在规定的限值内。当将PEI连接回公共配电网时，PEI应该是将其频率与公共配电网同步。

- 11.6 功率因数

建议在所有运行模式下，PEI 在额定负载下运行的功率因数等于或超过当前阈值

- 12 维护

控制和监测系统应分析并存储足够数量的记录，用于分析故障原因和后期管理。

控制和监测系统应在出现异常情况或设备误动作时发出警报。

13   测试程序

- 13.1 通则

第13条提出了PEI的测试程序，以确保稳定性和互操作性。

此测试程序与所有运行模式兼容。

测试将在用电设备的正常工作条件下和在稳定状态下进行。

该测试程序检验PEI与其控制、监控和优化系统的互操作性。

--

``,,,,```,``,,,,,,``````,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`

---

13.2  推荐的测试

宜进行以下测试：

  - 应在PEI的连接点进行24小时的测量，以确保数据正确传输；

  - 应进行测量以评估EES充电水平和放电时间；

  - 应进行检验以确保PEI信息正确传输到监控系统；

  - 应当进行验证以确保控制命令被正确地传输到PEI；

  - 应检查电压和频率范围，以确保当环境条件变化时影响本地电源的输出（例如，光伏系统遇到多云或小型风力发电机遇到微风）电压和频率在规定范围内。

附录A  (资料性)  某些国家注的清单

| 国家 | 条款号 | 种类 （根据IEC指令，永久或临时） | 原因 （国家注明的详细理由） | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UK | 1 |  |  | 加上下列注: 注：在英国，IEC 60364-8-3未包含在国家标准（BS 7671）中。 |

参考文献

[1]

--

``,,,,```,``,,,,,,``````,,`,,`-`-`,,`,,`,`,,`

---

IEC 60364-8-2:2018, Low-voltage electrical installations – Part 8-2: Prosumer's low-voltage electrical installations

[2] IEC TR 63097, Smart grid standardization roadmap