ICS 91.140.50

Q 77

中华人民共和国国家标准

GB 16895.2-201x/IEC 60364-4-42:2010

代替GB 16895.2-2005

建筑物电气装置
第4-42部分：安全防护   热效应保护

Electrical installations of buildings-Part 4-42: Protection for safety-

Protection against thermal effects 
(IEC 60364-4-42:2010,IDT)

201×-××-××发布

201×-××-××实施

国家质量监督检验检疫总局 发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会          发 布

(征求意见稿)

- 前    言

GB(GB/T)16895《低压电气装置》系列国家标准共分为5个部分，每个部分又分为多个子部分：

——第1部分:基本原则，一般特性的评估和定义

——第4部分: 安全防护

——第5部分: 电气设备的选择和安装

——第6部分: 检验

——第7部分: 特殊电气装置或场所的要求

本部分是GB(GB/T)16895《低压电气装置》的第4部分：安全防护中的第42部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009和GB/T 20000.2-2009给出的规则起草。

本部分代替GB 16895.2-2005《建筑物电气装置 第4部分：安全防护 第4-42部分：安全防护 热效应保护》，与GB 16895.2-2005相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

–	其范围现在包括，在电气装置向其临近的其他防火分隔传播火灾时，对其产生的所有热效应和火花进行防护。

–	已增加/修改了关于紧急情况下疏散逃离路线的要求。

–	已增加/修改了关于加工的或贮存的物料性质的要求。

–	已增加/修改了关于易燃建筑材料的要求。

–	已增加/修改了关于火焰传播结构的要求。

–	可能会危及到贵重物品的场所，其装置的选择和安装的新要求。

–	过热防护现在包括空间加热设备。

与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件：修改如下

GB/T 18380(所有部分) 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 (IEC 60332 (所有部分)，idt)

GB/T 19215 (所有部分) 电气安装用电缆槽管系统  (IEC 61084 (所有部分)，idt)

GB（GB/T）20041 (所有部分) 电气安装用导管系统  (IEC 61386 (所有部分)，idt)

GB/T 21762-2008 电缆管理 电缆托盘系统和电缆梯架系统  (IEC 61537，idt)

GB 7000.17-2003 限制表面温度灯具安全要求  (IEC 60598-2-24，idt)

本部分等同采用IEC 60364-4-42:2010《低压电气装置 第4-42部分：安全防护 热效应保护》。本部分与IEC 60364-4-42:2010（第3版) 相比，章条编号完全一致，技术内容完全相同，但做了以下编辑性修改：

——用小数点符号“.”代替小数点符号“,”；

——删去了IEC标准的“前言”；

——本部分的第420.2节引用标准以相应的国家标准替代IEC标准；

——IEC标准的附录A是其他国家应用该标准的国家注与我国无关，在本部分中删去；

本部分由全国建筑物电气装置标准化技术委员会（SAC/TC 205）提出并归口。

本部分负责起草单位：中国电力工程有限公司、中机中电设计研院有限公司。

本部分的主要起草人：陈彤、王增尧

本部分代替标准的历次版本发布情况为：

—GB 16895.2-1997。

—GB 16895.2-2005。

低压电气装置
第4-42部分：安全防护 热效应保护

# 420.1  范围

IEC 60364标准的本部分适用于人、家畜和财产的电气装置的防护：

–	电气装置引起的热效应、材料燃烧或降解以及火灾隐患；

– 	火灾隐患情况下所产生的火苗，从电气装置传播附近的有防火分隔的防火封堵，和

– 	包括安全运行的电气装置，其安全功能的损害。

注1: 对于热效应防护，国家标准要求是适用的。

注2: 过电流防护在IEC 60364-4-43标准中进行了规定。

# 420.2  规范性引用文件

下列标准对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用标准，仅注日期的版本适用于本标准，凡是不注日期的引用标准，其最新版本（含所有修改单）适用于本标准。

IEC 60332 (所有部分) 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验(Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions)

GB 16895.21-2011  低压电气装置 第4-41部分：安全防护  电击防护 (IEC 60364-4-41:2005,IDT)

GB/T 16895.18-2010  建筑物电气装置 第5-51部分：电气设备的选择和安装  通用规则（GB/T 16895.18-2010,IDT)

IEC 61084  (所有部分) 电气安装用电缆槽管系统(Cable trunking and ducting systems for electrical installations)

IEC 61386 (所有部分) 电气安装用导管系统(Conduit systems for cable management)

IEC 61534（所有部分）电源轨道系统（Powertrack systems）

IEC 61537电缆管理 电缆托盘系统和电缆梯架系统(Cable management – Cable tray systems and cable ladder systems)

IEC 60598-2-24 限制表面温度灯具安全要求(Luminaires – Part 2-24: Particular requirements – Luminaires with limited surface temperatures)

# 420.3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

420.3.1

易燃

能够燃烧

420.3.2

火灾

–	一个燃烧过程，其特点是排放热和废气并伴随浓烟，和/或火花和/或灼热

–	不受时间和空间控制的快速蔓延。

420.3.3

易燃性

在规定试验条件下，材料或产品利用火焰的燃烧能力

420.3.4

可燃性

在规定条件下，由于外部源的影响，点燃样品的难易程度。

420.3.5

点燃

开始燃烧

注:有关更多信息，参见IEC 60695-4。

420.3.6

无火焰蔓延元件

该元件易燃，由于其火焰不会蔓延，并在火焰撤除后，在限定时间内会自行熄灭的元件。

[ IEC  60050-442:1998, 442-01-12]

# 421  防护电气装置所引起火灾

# 421.1	一般要求

根据本标准的要求和设备制造商的说明书，个人、家畜和财产应防护由电气装置所产生或传播的热量或火灾所引起的损害或伤害。

电气设备所产生的热量不应对相邻固定材料或对其相邻的材料产生危险或有害影响。电气设备不得对相邻材料存在火灾隐患。

注： 以下影响因素可引起损害、损伤或燃烧：

–	储热、热辐射、热元素；

–	电气设备安全功能的削减，例如：保护装置（如保护开关设备、恒温器、限温器、电缆穿墙的密封和布线系统）；

–	过载电流；

–	绝缘故障和/或电弧的干扰；

–	谐波电流；

–	雷击，参见IEC 62305系列标准；

–	过电压，参见IEC 60364-4-44:2007的443条款；

–	设备不恰当的选择或安装。

除IE C 60364标准要求外，还应考虑任何相关制造商的安装说明。

# 421.2	固定设备可能达到的表面温度，会造成相邻材料的火灾隐患，那么设备应：

- 安装或密封在能够承受该温度的材料中，且该材料具有低的热导率，或，

- 从能承受该温度且具有低的热导率的建筑材料中筛选，或，

- 设备的安装位置应距所有材料有足够的距离且安全散热，这些材料上的温度可能具有有害的热效应，且所有支撑均具有低的热导率。

# 421.3	在正常运行条件下，如永久连接的设备可能会产生电弧或火花，那么设备应：

- 完全封闭在防弧材料中，或

- 材料有可能排放有害物质，需选用防弧材料进行屏蔽，或

- 材料可能排放有害物质，其安装要有足够的距离，以便有害物安全排放

该防护措施所使用的防弧材料应不可燃、低热导率和具有足够的厚度以提供机械稳定性。

注： 例如：一个由20mm厚的玻璃纤维硅胶制成的板材可视为防弧材料。

# 421.4	引起热聚集的固定设备的位置应与所有固定物或建筑构件保持足够的距离，因此，在正常运行条件下，该物体或构件不会出现危险温度。例如，超过其点燃温度。

注：应考虑到设备制造商提供的所有信息。

# 421.5	如单独安装位置的电气设备且有一定数量的易燃液体，那么应采取充足的预防措施以防止液体、火焰和燃烧产物的传播。

注1： 此类预防措施举例如下：

- 收集任何泄漏液体的贮留池，以确保发生火灾时将其熄灭；

- 将设备安装在具有足够的耐火等级的小室内，并设置遮挡或采取其他措施以防止燃烧的液体蔓延到建筑物的其他部位，这种小室要有只通向户外的单独通风。

注2：通常认为一定数量的下限是25L。

注3： 对于少于25 L，采取预防措施以防止液体泄漏是非常重要。

注4： 液体的燃烧产物为火焰、烟和气。

注5： 在火灾开始时，需要切断电源。

# 421.6	在安装中电气设备所采用的外护物的材料，应能承受该电气设备可能产生的最高温度。

可燃材料不适用于制作这类外护物，除非采取了覆盖不燃的或难燃的低热导率的材料等防火的措施。

# 422  火灾防护措施

# 422.1  一般要求

422.1.1根据422.3.5的要求，电气设备应限制其使用的场所，布线系统除外。

422.1.2电气设备在正常使用时的温度和故障期间可预测的温升情况下，其选择和安装应确保温度不会引起火灾。

这些布置可能会受设备结构或其安装条件的影响。

表面温度不可能引燃附近物质，其不需要特殊措施。

422.1.3热脱扣设备应仅用手动复位。

# 422.2  紧急疏散的条件

条件分为：

BD2：聚集密度低，疏散困难；

BD3：聚集密度高，疏散容易；

BD4：聚集密度高，疏散困难。

（按照GB/T 16895.18-2010中的表51A）

注：主管建筑建设，公共集会，消防等部门负责说明拟建项目是属于上述哪一类BD条件。

422.2.1 在BD2、BD3和BD4条件下，布线系统不应占用安全通道，除非布线系统的接线配备护套或外护物，其由电缆管理系统自身或通过其他方式提供。

占用安全通道的布线系统不应在伸臂范围以内，除非设置了防止在疏散时可能出现机械损伤的保护。

安全通道内的任何布线系统应尽可能的短且无火焰传播。

注1：符合这个要求可能是通过使用以下产品:

--电缆燃烧试验规定见IEC 60332-1-2、和火灾条件的规定见IEC 60332-3-21、IEC 60332-3-22、IEC 60332-3-23、IEC 60332-3-24、IEC 60332-3-25。导管燃烧试验规定见IEC 60614；

--管道系统无火焰燃烧规定见IEC 61386-1；

--电缆槽盒系统无火焰燃烧规定见IEC 61084-1；

--电缆托盘和电缆梯架系统无焰燃烧规定于IEC 61537；

--电源轨道系统规定见IEC 61534系列标准。

在BD2、BD3和 BD4条件下，为安全回路供电的布线系统应具有一定的耐火等级，其耐火时间等级由建筑构件规范确定，或如其无规定则视为1h。

注2：对于火灾条件下，安全布线系统的维护要求，参见第56部分。

安全通道中的布线系统应限制烟气的产出率。

注3：如电缆标准未提供任何详细规定，那么建议60%的透光率可被采纳，作为IEC 61034-2标准测试任何电缆的最低限度。

422.2.2 在BD2、BD3和 BD4条件下，除用于便利疏散的某些装置以外，开关设备和控制设备只有规定的人员才能接近。如果这些开关设备和控制设备被装在通道内，则应将他们装在不燃的或难燃的材料制作的柜子或箱子内。

注：本条款并不禁止使用不易燃的塑料外壳。

422.2.3  在BD3、BD4条件下和在安全通道内，禁止使用有可燃液体的电气设备。

注：组装在设备中的个别辅助电容器不必满足本要求。这种例外主要指放电灯和电动机起动器的电容器。

# 422.3  因加工的或贮存的物料的性质而引发火灾危险的场所

条件BE2：火灾危险（按照GB/T 16895.18-2010的表51A）。

注1：可燃材料的数量、场所的表面积或体积另见国家规定。

注2：关于爆炸危险，见IEC 60079-14。

422.3.1灯具应与易燃材料保持足够距离。如果制造商没有提供其他信息，那么聚光灯和投影仪应在距易燃材料以下最小距离进行安装：

≤100 W	            0.5 m

＞100 W 至300 W 	0.8 m

＞300 W至500 W	    1.0 m

＞500 W	            更远距离可能是必要的。

注：如没有制造商说明书，上述距离意味着各个方向。

灯具和其他组件应防止可预见的机械应力。此类防护措施不应安装在灯座上，除非他们是灯具的组成部分。不容许对灯具进行修改。

根据制造商说明书的要求，带灯泡（该灯泡在故障情况下可能会喷出易燃材料）的灯具应为灯泡配备安全防护罩。

注：根据IEC 60598-1:2003（第六版）要求，灯具适合直接安装在正常易燃且有标记表面。

已出版的IEC 60598-1:2008)的规定，灯具适合直接安装在没有特殊标标记的表面，且不适合直接安装在正常易燃且有标记表面。（详细内容参见IEC 60598-1：2008的N.4条款）

和/或

422.3.2  应采取措施以防止电气设备（如加热器或电阻器）的外壳超过以下温度：

正常条件下为90℃，且

故障情况下为115℃。

如果足以引起火灾隐患的材料（如：粉尘或纤维）可能会聚集在电气设备的外壳上，那么应采取足够的措施防止外壳温度超过上述温度。

注：按照IEC 60598-2-24要求，标有标志的灯具设计要提供表面限制温度。

422.3.3  开关设备的保护、控制和隔离装置应放置于BE2条件场所之外，除非将它放置在外壳内，在该场所内的外壳需提供一定程度的保护，至少是IP4X防护等级，或，如存在灰尘，应选用IP5X防护等级或，如存在导电粉尘应选用IP6X防护等级，除非符合422.3.11条款的规定。

422.3.4  除非线路和布线系统嵌入于不可燃材料中，否则仅可使用无火焰传播的布线系统。

至少应根据以下要求选择设备：

--电缆应满足IEC 60332标准中规定的火灾条件下的试验；

--导管系统应满足IEC 61386标准中规定的耐火焰传播试验；

--电缆槽盒系统和电缆管道系统应满足IEC 61084标准中规定的耐火焰传播试验；

--电缆托盘系统和电缆梯架系统应满足IEC 61537标准中规定的耐火焰传播试验；

--动力轨道系统应满足IEC 61534标准中规定的耐火焰传播试验。

注1：如果火焰传播风险高，即长而且垂直成束的电缆运行时，那么电缆应满足IEC 60332-3标准中适用部分的火焰传播特性。

注2： 电缆管理系统的火焰传播试验总是在垂直结构中进行。

422.3.5布线系统横穿这些场所，但不用于这些场所时应满足以下条件：

- 布线系统应满足422.3.4条款的规定；

- 布线系统在这些场所不得有接头，除非这些连接均密封在耐火外壳中；

- 按照422.3.10条款的规定，防止布线系统出现过电流；

- 不得使用裸导体。

422.3.6  在强制排热风装置中，进气口应位于可燃粉尘的场所外。

排气温度不应对该场所带来火灾隐患。

422.3.7  自动的或遥控的，或没有持续监控的电动机，应设置温度传感器防止温度过高，除非在其内部特别设计了限热保护。

422.3.8  每个灯具应：

- 适合的位置，且

- 配备外壳，该外壳至少是IP4X的防护等级，或有灰尘环境，采用IP5X的防护等级或，有导电性粉尘环境，提供IP6X的防护等级，且

- 按照IEC 60598-2-24要求，其表面有温度的限制，且

- 其类型应可防止灯泡部件从灯具上掉落。

- 由于在粉尘或纤维的场所可能会出现火灾隐患，所安装的灯具应使粉尘或纤维无法聚集到危险的数量。

注： 灯具也应符合IEC 60598系列标准的相关要求。也可参见IEC 60364-5-55:2001标准的559条款。

422.3.9 应对最终电路和用电设备进行保护以防出现以下的绝缘故障：

a)	在TN和TT系统中，应使剩余电流保护器的额定动作电流I ∆n ≤300 mA。如电阻故障可引起火灾，例如天花板采暖用电热膜元件，额定漏电动作电流应I ∆n ≤30 mA。

b)	在IT系统中，绝缘监测装置应监测所有装置或最终电路中的RCMs（剩余电流监测装置），这两个装置均具有声光信号。或者，可使用a）中指定的额定动作电流的剩余电流保护器（RCD）。在二次故障发生时，参见41部分的断开时间。

矿物绝缘电缆和母线槽系统不考虑由绝缘故障而引起火灾，因此不需要保护。

注：推荐使用具有金属保护层的电缆。金属保护层应连接至保护导体。

422.3.10 直接供电或穿过BD2条件的场所的回路应防止其过载和短路，其保护装置是位于外部和场所的供电侧，应在该场所内的回路起始点设置保护装置，以防止其过载。

422.3.11在SELV或PELV供电回路中，带电部分应

- 密封在IP2X或IPXX B防护等级的外壳中，或

- 配备能1分钟承受直流500 V.测试电压的绝缘材料。

无论回路标称电压的数值，其还应符合IEC 60364-4-41:2005的414.4. 5条款的要求。

422.3.12  在BE2条件的场所不允许使用 PEN导体，除了横穿该场所的回路，且该回路的PEN导体与该场所处的任何导电部分应没有连接线。

422.3.13  在BE2条件的场所，其每个供电设备应提供所有带电导体的隔离措施，因此当一个或多个带电导体断开，回路的非带电导体要保持闭合导通，这是可以通过机械联锁开关或机械联锁断路器来实现。

注：如果供电条件允许，可规定隔离一组电路的一般措施。

# 422.4  可燃建筑材料的场所

条件CA2：可燃性材料（参照GB/T 16895.18-2010的表51A）。

422.4. 1 应采取预防措施以确保电气设备不会使墙壁、地板或天花板蔓延火灾。这可通过合理的设计、及电气设备的选择和安装来实现。

电气设备的接线盒和外壳安装在预制空心墙时，为了避免钻入固体异物，至少应具有IP3X防护等级。

422.4. 2	 灯具应与可燃物保持适当的距离。如果没有其他信息则由制造商给出，射灯和投影机应安装在距可燃物以下的最小距离：

≤100 W	           0.5 m

＞100 W 至300 W	   0.8 m

＞300 W 至500 W	   1.0 m

＞500 W 	       更远距离可能是必要的。

注1: 如没有制造商说明书，上述距离意味着在所有方向均是如此。

灯具和其部件应防止可预见的机械应力。这种保护措施不应固定在灯座上，除非他们是灯具的组成部分。

根据制造商说明书的要求，带灯泡的灯具应为灯泡配备安全防护罩，该灯泡在故障情况下可能会喷出易燃材料。

注2： 根据IEC 60598-1:2003（第六版）要求，灯具适合直接安装在早有标记的普通可燃物表面。

随着IEC 60598-1:2008 的出版，灯具适合直接安装在没有特殊标记的普通可燃物表面，灯具不适合直接安装在早有标记的普通可燃物表面。

和/或

进一步说明，请参见IEC 60598-1:2008的N.4条款。

# 422.5	火焰传播结构

条件CB2：火灾的蔓延（根据GB/T 16895.18-2010的表51A）。

422.5. 1对于形状和大小会助长火灾蔓延的结构，应采取预防措施以保证电气装置不会蔓延火灾（例如烟囱效应）。

注: 可提供火灾探测器，以保证防止火灾蔓延的措施得以实现，例如管道中防火门的关闭、建筑孔洞的封堵等。根据IEC 60670-1标准接线盒和外壳可用于空心墙和根据IEC 60332-3标准电缆可被使用。IEC 60670-1标准中标记H的接线盒和外壳可用于空心墙。

422.6	在场所内危害不可替代产品的装置的选择和安装

应满足422.1.2的要求。

注1： 具有重要价值的建筑物或房屋的场所。

例如：国家历史文物、博物馆和其他公共建筑。如：火车站和机场，建筑或设施如：实验室、计算机中心和某些工业和仓储设施。

注2: 可考虑以下措施：

--根据IEC 60702-1要求，安装矿物绝缘电缆；

--如果发生火灾隐患，安装具有提高耐火特征的电缆，且应符合IEC 60331-1或IEC 60331-21标准或类似要求；

--在非可燃实体墙、天花板和地板中安装电缆。

--在具有30分钟或90分钟耐火性能的建筑分区中安装电缆，后者的场所是指住宅楼梯和紧急逃生通道。

如这些措施不可行，可通过使用消防灭火系统加强防护。

# 423  灼伤保护

在伸臂范围内的电气设备，其可接近部分的温度不应达到可能造成人员灼伤的程度，并且应遵守表42.1所列的相应温度限值的规定。在正常工作中，装置的所有部分即使是短时间的，其温度可能出现超过表42.1所列限值时，应加以防护，防止任何意外接触。表42.1中的值不适用于已符合国家标准的某些设备。

注; 如符合条件BA2（儿童），较低的温度可能是可行的。

表42.1  伸臂范围内设备的可触及部分正常工作时的温度限值

| 可触及部分 | 可触及表面的材料 | 最高温度/℃ |
| --- | --- | --- |
| 操作时手握的部分 | 金属的 非金属的 | 55 65 |
| 有意触及的，但非手握的部分 | 金属的 非金属的 | 70 80 |
| 正常操作时不必触及的部分 | 金属的 非金属的 | 80 90 |

# 424  过热保护

# 424.1  强迫加热通风系统

424.1.1  强制热风系统应是这样：与中央储存加热器的加热元件不同，其加热元件直到产生了规定的空气流动才会被起动，且当空气流少于规定值时不能起动。另外，两个限温装置应相互之间是独立的，可防止空气管道中的温度超过允许温度。

加热元件的支撑零件、框架和外壳应均为非可燃烧材料。

# 424.2  产生热水或蒸汽的设备

所有产生热水或蒸汽的设备都应被保护，在各种工作状态下其设计或安装都不能过热。除非这些设备完全符合相应国家标准的规定，否则应采用一种适当的非自动复位式元件来保护，该元件的工作与设备的温度控制器无关。

如果这类设备没有溢出口，还应有限制水压的器件。

# 424.3空间加热设备

空间加热设备的框架和外壳应为非可燃材料。

注: 在有火灾危险的工作区域，如果空气是从这些工作区域引至设备，那么空间加热设备不能运行。

热辐射不能触摸的辐射加热器，其侧壁应与易燃零件保持足够的距离。对于不易燃隔板分隔距离减少时，该隔板与辐射加热器的外壳以及易燃零件的距离至少应为1cm。

除非制造商另行声明，应安装辐射加热器并确保辐射方向与易燃零件的安全距离至少为2m。

# 参考文献

[1]   GB/T 2900.70-2008国际电工词汇 第442部分:电器附件

IEC 60050-442:1998,  International  Electrotechnical  Vocabulary  –  Part  442:  Electrical accessories

[2]   GB 3836.15-2000爆炸性气体环境用电气设备 第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)

IEC 60079-14:1996,  Electrical  apparatus  for  explosive  gas  atmospheres  –  Part  14: Electrical installations in hazardous areas (other than mines)

[3]   IEC 60331-1, Tests for electric cables under fire conditions – Circuit integrity – Part 1: Test method for fire with shock at a temperature of at least 830 °C for cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV and with an overall diameter exceeding 20 mm

[4]   IEC 60331-21, Tests for electric cables under fire conditions – Circuit integrity – Part 21: Procedures and requirements - Cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV

[5]   GB/T 18380.12-2008电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法

IEC 60332-1-2:2004, Tests on electric and  optical fibre cables under fire conditions – Part  1-2:  Test  for  vertical  flame  propagation  for  a  single  insulated  wire  or  cable  – Procedure for 1 kW pre-mixed flame

[6]   GB/T 18380.32-2008电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第32部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A F/R类

IEC 60332-3-21:2000, Tests on electric cables under fire conditions – Part 3-21: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables – Category A F/R

[7]   GB/T 18380.33-2008电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第33部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A类

IEC 60332-3-22:2000, Tests on electric cables under fire conditions – Part 3-22: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables – Category A

[8]   GB/T 18380.34-2008电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第34部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 B类

IEC 60332-3-23:2000, Tests on electric cables under fire conditions – Part 3-23: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables – Category B

[9]   GB/T 18380.35-2008电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第35部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C类

IEC 60332-3-24:2000, Tests on electric cables under fire conditions – Part 3-24: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables – Category C

[10]	GB/T 18380.36-2008电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第36部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 D类

IEC 60332-3-25:2000, Tests on electric cables under fire conditions – Part 3-25: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables – Category D

[11]		IEC 60364-4-43, Low-voltage electrical installations – Part 4-43: Protection for safety – Protection against overcurrent

[12]	GB/T 16895.10-2010低压电气装置 第4-44部分：安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护

IEC 60364-4-44:2007, Low-voltage electrical installations –  Part  4-44:	Protection for safety – Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances

[13]	IEC 60364-5-52, Low-voltage electrical installations – Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment – Wiring systems

[14]	IEC 60364-5-55:2001, Electrical  installations  of  buildings  –  Part  5-55:  Selection  and erection of electrical equipment – Other equipment

[15]		IEC 60364-7-753, Low-voltage electrical  installations –  Part  7-753:  Requirements for special installations or locations – Floor and ceiling heating systems

[16]	IEC 60598 (all parts), Luminaires

[17]	GB 7000.1-2007 灯具 第1部分: 一般要求与试验

IEC 60598-1:2003, Luminaires – Part 1: General requirements and tests

[18]	IEC 60598-1:2008, Luminaires – Part 1: General requirements and tests

[19]	IEC 60670-1, Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations – Part 1: General requirements

[20]	IEC 60695-4,  Fire  hazard  testing  –  Part  4:  Terminology  concerning  fire  tests  for electrotechnical products

[21]	IEC 60702-1, Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V – Part 1: Cables

[22]	IEC 60947-2, Low-voltage switchgear and controlgear –  Part 2: Circuit-breakers

[23]	IEC 61034-2,   Measurement   of   smoke   density   of   cables   burning   under   defined conditions – Part 2: Test procedure and requirements

[24]	IEC 61084-1, Cable trunking and ducting systems for electrical installations – Part 1: General requirements

[25]	IEC 61386-1, Conduit systems for cable management – Part 1: General requirements

[26]	IEC 61439-1,  Low-voltage switchgear  and  controlgear assemblies  –  Part  1:  General rules

[27]		IEC 62020, Electrical accessories – Residual current monitors for household and similar uses (RCMs)

[28]	IEC 62305 (all parts), Protection against lightning

[29]	EN  50272-2, Safety  requirements for  secondary batteries and  battery  installations – Part 2: Stationary batteries

———————

2	The sixth edition of IEC 60598-1:2003 has been replaced by the seventh edition (2008).

该第七版撤销并替代了第六版。